## Sheet1
| Inverters | Current | Cable | Inverter Earth
KACO | 000.00.00 (blueplanet 125 NX3 M10) | 182 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 35mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (blueplanet 100 NX3 M8) | 182 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 25mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (blueplanet 60 NX3 M5) | 95.3 | 000.00.00 (50mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (blueplanet 50 NX3 M5) | 83.6 | 000.00.00 (35mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (blueplanet 20.0 NX3 M2) | 31.9 | 000.00.00 (10mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (blueplanet 15.0 NX3 M2) | 24 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (blueplanet 10.0 NX3 M2) | 16 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
Sunways | 000.00.00 (STT-150KTL-SE) | 250 | 000.00.00 (150mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 50mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-136KTL-SE) | 226.7 | 000.00.00 (150mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 50mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-125KTL-SE) | 206.1 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 35mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-110KTL-SE) | 183.3 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 25mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-100KTL-SE) | 166.7 | 000.00.00 (95mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 25mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-80KTL) | 127 | 000.00.00 (70mm2/4C/AL/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-60KTL-P) | 95.3 | 000.00.00 (50mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-50KTL-P) | 83.6 | 000.00.00 (35mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-60KTL-M) | 95.7 | 000.00.00 (50mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-50KTL-M) | 79.7 | 000.00.00 (35mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-45KTL) | 71.7 | 000.00.00 (35mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-40KTL) | 63.8 | 000.00.00 (25mm2/4C/Al/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-36KTL) | 57.4 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-33KTL) | 52.6 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-30KTL) | 47.8 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-29.9KTL) | 43.3 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-25KTL-P) | 39 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-20KTL-P) | 31.9 | 000.00.00 (10mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-17KTL-P) | 28.4 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-15KTL-P) | 25 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-12KTL-P) | 20 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (STT-10KTL-P) | 16.5 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
Huawei | 000.00.00 (Sun2000-150K-MG0) | 240.5 | 000.00.00 (240mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 50mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-115KTL-M2) | 182.3 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 35mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-100KTL-M2) | 160.4 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 25mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-50KTL-M3) | 79.8 | 000.00.00 (35mm2/4C/Al/XLPE/PVC) | 16mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-40KTL-M3) | 63.8 | 000.00.00 (25mm2/4C/Al/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-36KTL-M3) | 58 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-30KTL-M3) | 47.9 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-25KTL-M5) | 39.9 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 10mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-20KTL-M5) | 31.9 | 000.00.00 (10mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-17KTL-M5) | 27.1 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-15KTL-M5) | 23.9 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-12KTL-M5) | 17.3 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sun2000-10KTL-M1) | 15 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC) | 6mm2 Cu/ PVc Earth Cable
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 240.6
| 000.00.00 (Sungrow-SG125CX-P2) | 189.9
| 000.00.00 (Sungrow-SG125CX-P3) | 181.1
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 79.8
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 63.8
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 58
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 47.9
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 39.9
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 31.9
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 27.1
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 23.9
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 17.3
| 000.00.00 (Sungrow-SG150CX) | 15
Sunways Hybrid | 000.00.00 (STH-33KTL-HT) | 55 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (STH-30KTL-HT) | 50 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (STH-25KTL-HT) | 41.7 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (STH-20KTL-HT) | 33.3 | 000.00.00 (10mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (STH-17KTL-HT) | 28.3 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (STH-15KTL-HT) | 25 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (STH-12KTL-HTP) | 20 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (STH-10KTL-HTP) | 16.5 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
ATESS Hybrid | 000.00.00 (HPS-125KTL) | 181 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-100KTL) | 144 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-150HV) | 217 | 000.00.00 (240mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-100HV) | 144 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-150) | 217 | 000.00.00 (240mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-120) | 173 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-100) | 144 | 000.00.00 (120mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-50) | 72 | 000.00.00 (35mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-30) | 43 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (HPS-50KTL) | 72 | 000.00.00 (35mm2/4C/Al/XLPE/PVC)
| 000.00.00 (HPS-40KTL) | 57 | 000.00.00 (25mm2/4C/Al/PVC/PVC)
| 000.00.00 (HPS-30KTL) | 43 | 000.00.00 (16mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (HPS-20KTL) | 28 | 000.00.00 (10mm2/4C/Cu/PVC/PVC)
| 000.00.00 (HPS-15KTL) | 21 | 000.00.00 (6mm2/4C/Cu/PVC/PVC)